## LOT 05
DIO 4. FINANSIJSKA PONUDA PREDMJER/TROŠKOVNIK LOT 05 - Izvođenje sistema grijanja, hlađenja i ventilacije
NAPOMENE I UPUTE: • Ponuđač popunjava isključivo kolonu (E) – Jedinična cijena (bez PDV-a) u BAM, dok ostala polja nisu promjenjiva. Množenje količina i jediničnih cijena, kao i sabiranje pozicija, automatski se izvršava. • Osim jedinične cijene, ponuđač može ponuditi i POPUST u procentima, koji se unosi na dno tabele u polje ispod Rekapitulacije (polje F303). • Ponuđene jedinične cijene moraju uključivati sve troškove rada i materijala (nabavku svih potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilišta i skladištenje, manipulaciju materijalom na gradilištu, pripremu i izvođenje radova, ugradnju materijala, vršenje svih propisanih kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te čišćenje gradilišta i objekta od nečistoća prouzrokovanih radovima). Također je potrebno uključiti i sav potreban alat, izradu pomoćnih skela, zaštitu i vlaženje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te ostale zavisne troškove koje je izvođač obavezan platiti iz bilo kojeg razloga. • Smatraće se da je u jediničnu cijenu uključena i otežanost rada kod izrade kosih i manjih ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosača, nadvoja, stepeništa i sl. • U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i eventualni popusti. • Prilikom popunjavanja ovog dokumenta Ponuđač ne smije vršiti nikakve izmjene opisa stavki, jedinica mjere i količina. Ukoliko se u fazi evaluacije ponuda ustanovi da su takve izmjene vršene, predmetna ponuda će biti diskvalificirana iz daljnjeg postupka evaluacije ponuda. • Odabrani izvođač radova je dužan obezbijediti sve potrebne energente (električna energija, razne vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvođenje radova, a troškove istih ugraditi u jedinične cijene. • Ponuđač treba pažljivo proučiti tehničku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga i sam predvidjeti eventualne nepredviđene radove. Savjetuje se ponuđačima da, prije davanja ponude za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere količine i vrste radova iz predmjera radova kako bi eventualne viškove radova i nepredviđene radove mogli kvalitetno ugraditi u ponuđene cijene, jer se isti neće naknadno priznavati. • Ponuđene cijene uključuju sve nepredviđene troškove i rezervne troškove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovršetak i održavanje svih radova u skladu s ugovorom. Ako u strukturi ukupne konačne cijene nisu navedene zasebne stavke, cijene uključuju sve troškove uključene u razne stavke ove strukture. • Ukupna cijena u strukturi ukupne konačne cijene je sveobuhvatna i uključuje sve poreze ili fiskalne obaveze. • U slučaju pojave bilo kakvih nejasnoća vezanih za ovaj predmjer, ponuđač treba tražiti dodatno objašnjenje od ugovornog organa prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. • Nije moguće dopuniti/izmijeniti troškovnike dostavljene u ponudi.
Rb. (A) | NAZIV GRUPE RADOVA/OPIS RADOVA (B) | Jed. mj. (C) | Količina (D) | Jedinična cijena (bez PDV-a) u BAM (E) | Ukupna cijena (bez PDV-a) u BAM (F)
I | GRIJANJE I HLAĐENJE - ZONA 1
1. | Instalacija sistema grijanja i hlađenja - ZONA 1 Nabavka i instalacija nove opreme u sistemu grijanja i hlađenja sa toplotnom pumpom zrak - voda, split sistem. Prilikom ugradnje obavezno je pridržavati se tehničkih uslova, važećih standarda i preporuka proizvođača opreme. Prije postavljanja opreme potrebno je izvršiti pripremu podloge koja obuhvata sav potreban rad i neophodne nosače. Ova stavka obuhvata demontažu već postojeće nepotrebne opreme sistema grijanja, te odlaganje otpadnog materijala na privremenu deponiju na gradilištu, a zatim utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju kao i sve nepredviđene radove. Za puštanje u rad i automatizaciju sistema nakon uspješne funkcionalne probe potrebne su navedene stavke:
1.1 | Nabavka i ugradnja toplotne pumpe zrak - voda uz mogućnost WiFi upravljanja pomoću Android aplikacije, te sa automatskim defrost modom
Kapactet: g/h 16kW/14kW
Grijanje pri vanjskoj temperaturi: -20 do +35 ⁰C
Minimalni COP: 4,5
Napajanje: 380 V, 50 Hz
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.2 | Nabavka i ugradnja ekspanzione posude
Zapremina: 24 l
Priključak: 3/4''
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.3 | Nabavka i ugradnja akumulacionog spremnika
Zapremina: 300 l
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.4 | Izrada i ugradnja razdjelnika i sabirnika od čelične bešavne cijevi DN100, dužine 600 mm, sa priključcima 2xDN32 i 1xDN25 (na razdjelniku) i 2xDN32 i 1xDN25 (na sabirniku), sa odzrakama, ispusnom slavinom i izolacijom
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.5 | Nabavka i ugradnja sigurnosne grupe 1", koja obuhvata odzračni ventil, manometar i ventil sigurnosti. U cijenu uračunati cijevnu redukciju na 1"
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.6 | Nabavka i ugradnja električnog grijača 3 kW, 400 V, priključka 6/4'' za dogrijavanje akumulacionog spremnika (sa termostatom)
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.7 | Nabavka i ugradnja ventila sigurnosti DN20, PN6
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.8 | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoća - filtera, navojni priključak. U cijenu uračunati narezivanje navoja, nipl i holender, DN32, PN16
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.9 | Nabavka i ugradnja kuglastog ventila sa navojem. U cijenu uračunati narezivanje navoja, nipl i holender, sljedećih dimenzija
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| DN32, PN16 | kom. | 10 |  | 0
| DN25, PN16 | kom. | 2 |  | 0
1.10 | Nabavka i ugradnja nepovratnog ventila, navojni priključak. U cijenu uračunati narezivanje navoja, nipl i holender DN32. PN16
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.11 | Nabavka i ugradnja manometra, mjernog opsega 0-6 bar
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 2 |  | 0
1.12 | Nabavka i ugradnja termometra, mjernog opsega 0-120 °C
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 2 |  | 0
1.13 | Nabavka i ugradnja cijevnog termostata (sonda PT1000)
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.14 | Nabavka i ugradnja RTL termostatskog ventila DN25, za regulaciju temperature grijanja. Ugradnja na povrat
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.15 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe sa elektronskim upravljanjem i frekventnom regulacijom broja obrtaja
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| Qmax=1,35 m³/h, Hmax= 3 m, 230 V, 50 Hz; DN25 | kom | 1 |  | 0
| Qmax=1,35 m³/h, Hmax= 1 m, 230 V, 50 Hz; DN25 | kom | 1 |  | 0
1.16 | Nabavka i ugradnja zidne ventilokonvektorske jedinice
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| učinak hlađenja: 1,85 kW | kom | 6 |  | 0
| učinak hlađenja: 2,16 kW | kom | 2 |  | 0
1.17 | Nabavka i ugradnja sobnog programabilnog sedmičnog termostata, sa tačnošću regulacije +/- 0,5 °C
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 9 |  | 0
1.18 | Nabavka i ugradnja opreme za priključenje zidne ventilokonvektorske jedinice na čelični cjevovod, koja obuhvata: - Pocinčani "T" komad 1/2", 2 kom. - Kugla ventil M/Ž 1/2", 2 kom. - Automatski odzračni ventil 1/2", 2 kom. - Fleksibilna orebrena cijev 1/2", 0,5 m, 2 kom. - Kugla ventil (leptir) sa holenderom 1/2", 2 kom.
| Obračun po kompletu. | komplet | 8 |  | 0
1.19 | Nabavka i ugradnja inverter klima urađaja, kapaciteta 3,5 kW, rashladno sredstvo R32, uz mogućnost WiFi upravljanja pomoću Android aplikacije. Komplet obuhvata unutrašnju i vanjsku jedinicu. U cijenu uračunati i potrebne cjevovode dužine 11 m.
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.20 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cijevi. U cijenu uračunati izradu oslonaca cijevi, lukove, cijevne redukcije,"T" komade, obujmice, rozetne, spojni i zaptivni materijal i sl.
| DN15 (ø21,6x2,1 mm) | m' | 108
| DN20 (ø26,9x2,3 mm) | m' | 18
| DN25 (ø33,7x2,6 mm) | m' | 12
| DN32 (ø42,4x2,6 mm) | m' | 126
Profilisana paronepropusna izolacija od sintetičkog kaučuka, za izolaciju čeličnog cjevovoda grijanja, sa izolacijom debljine 13 mm, za cijevi:
| DN15 (ø21,6x2,1 mm) | m' | 108
| DN20 (ø26,9x2,3 mm) | m' | 18
| DN25 (ø33,7x2,6 mm) | m' | 12
| DN32 (ø42,4x2,6 mm) | m' | 126
| Sve cijevi horizontalne i vertikalne mreže koja je sklona korodiranju, dobro očistiti od eventualne korozije i drugih nečistoća, a zatim izvršiti antikorozionu zaštitu 2x temeljnom bojom, zatim dva puta završnom - lak bojom. Za antikorozionu zaštitu koristiti boje otporne na temperaturu do 100˚C. Antikorozionu zaštitu raditi prema standardu SIS 851 111 | m² | 27
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.21 | Nabavka i ugradnja PPR cijevi, za odvod kondenzata sa ventilokonvektorskih jedinica. Odvod kondenzata izvesti u najbliži sanitarni čvor. U cijenu uračunati fazonske komade, ovjese i priključke u odvode
| ø25 mm | m | 35
| ø32 mm | m | 3
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.22 | Hladna tlačna proba kompletnog sistema na hladni hidraulički pritisak 1,3 puta veći od radnog
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
1.23 | Topla proba i fina regulacija sistema
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE - ZONA 1 | UKUPNO: |  |  | 0
II | GRIJANJE I HLAĐENJE - ZONA 2
1. | Instalacija sistema grijanja i hlađenja - ZONA 2 Nabavka i instalacija nove opreme u sistemu grijanja i hlađenja sa toplotnom pumpom zrak - voda, split sistem. Prilikom ugradnje obavezno je pridržavati se tehničkih uslova, važećih standarda i preporuka proizvođača opreme. Prije postavljanja opreme potrebno je izvršiti pripremu podloge koja obuhvata sav potreban rad i neophodne nosače. Ova stavka obuhvata demontažu već postojeće nepotrebne opreme sistema grijanja, te odlaganje otpadnog materijala na privremenu deponiju na gradilištu, a zatim utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju kao i sve nepredviđene radove. Za puštanje u rad i automatizaciju sistema nakon uspješne funkcionalne probe potrebne su navedene stavke:
1.1. | Nabavka i ugradnja toplotne pumpe zrak - voda uz mogućnost WiFi upravljanja pomoću Android aplikacije, te sa automatskim defrost modom
Kapactet: g/h 75 kW/70 kW
Grijanje pri vanjskoj temperaturi: -20 do +43 ⁰C
Minimalni COP: 3,16
Napajanje: 400V, 50 Hz
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.2 | Nabavka i ugradnja ekspanzione posude
Zapremina: 150 l
Priključak: 1''
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.3 | Nabavka i ugradnja akumulacionog spremnika
Zapremina: 1500 l
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.4 | Nabavka i ugradnja sigurnosne grupe 1", koja obuhvata odzračni ventil, manometar i ventil sigurnosti. U cijenu uračunati cijevnu redukciju na 1"
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.5 | Nabavka i ugradnja električnog grijača 12 kW, 400 V, priključka 6/4'' za dogrijavanje akumulacionog spremnika (sa termostatom)
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.6 | Nabavka i ugradnja ventila sigurnosti DN25, PN6
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.7 | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoća - filtera, navojni priključak. U cijenu uračunati narezivanje navoja, nipl i holender, DN65, PN16
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.8 | Nabavka i ugradnja kuglastog ventila sa navojem. U cijenu uračunati narezivanje navoja, nipl i holender
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| DN65, PN16 | kom | 7 |  | 0
1.9 | Nabavka i ugradnja nepovratnog ventila, navojni priključak. U cijenu uračunati narezivanje navoja, nipl i holender
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| DN65, PN16 | kom | 1 |  | 0
1.10 | Nabavka i ugradnja cijevnog termostata (sonda PT1000)
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.11 | Nabavka i ugradnja limenog ormarića za smještaj razdjeljnika i sabirnika sa potrebnim brojem priključaka (potis+povrat), sa vratima i bravicom, ugradnja podžbuk
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| dimenzija: 515X110 | kom | 1 |  | 0
| dimenzija: 600x110 | kom | 1 |  | 0
1.12 | Isporuka i montaža razdjelne stanice za ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje koja se sastoji od: razdjelnik (potis+povrat) od mesinga, poniklovano, sa svom potrebnom opremom
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| sa 5 krugova | kom | 1 |  | 0
| sa 6 krugova | kom | 1 |  | 0
1.13 | Nabavka i ugradnja plastične višeslojne cijevi PEX-AL-PEX, sa aluminijskim slojem 0,4 mm, sa izolacijom, za horizontalne cijevne krugove sa cijevnim obujmicama za kablovsko vođenje cijevi, Ø20x2 mm
| Obračun po m'. | m' | 250 |  | 0
1.14 | Isporuka i montaža brtvene matice - holendera sa brtvenim prstenom za spajanje PEX cijevi na armaturu, za priključak cijevi Ø20x2 mm
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 44 |  | 0
1.15 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe sa elektronskim upravljanjem i frekventnom regulacijom broja obrtaja
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| Q=6,5 m³/h, H= 3,5 m, 230 V, 50 Hz; DN40 | kom. | 1 |  | 0
| Q=6,5 m³/h, H= 1 m, 230 V, 50 Hz; DN40 | kom. | 1 |  | 0
1.16 | Nabavka i ugradnja stropne kasetne ventilokonvektorske jedinice sa daljinskim upravljanjem. U cijenu uračunati i odgovarajuće ukrasne maske.
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| g/h: 3,28/3,30 kW | kom. | 6 |  | 0
| g/h: 5,03/4,86 kW | kom. | 4 |  | 0
1.17 | Nabavka i ugradnja opreme za priključenje stropne kasetne ventilokonvektorske jedinice na čelični cjevovod, koja obuhvata: - Pocinčani "T" komad 1/2" ili 3/4", 2 kom. - Redukcija pocinčana 3/4" na 1/2", 2 kom. (ako je priključak DN20) - Kugla ventil M/Ž 1/2", 2 kom. - Automatski odzračni ventil 1/2", 2 kom. - Fleksibilna orebrena cijev 1/2" ili 3/4", 0,5 m, 2 kom. - Kugla ventil (leptir) sa holenderom 1/2" ili 3/4", 2 kom. - Termostatski troputni ventil 1/2'', 1 kom.
| Obračun po kompletu. | komplet | 10 |  | 0
1.18 | Nabavka i ugradnja parapetne ventilokonvektorske jedinice. U cijenu uračunati termostatski troputni ventil
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| g/h: 1,34/0,95 kW | kom. | 3 |  | 0
| g/h: 3,75/3,58 kW | kom. | 8 |  | 0
1.19 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cijevi sa normalnom debljinom stijenke. U cijenu uračunati izradu lukova,"T" komada, obujmica, rozeti, spojnog zaptivnog materijala i sl.
| DN15 (ø21,6x2,1 mm) | m' | 42
| DN20 (ø26,9x2,3 mm) | m' | 42
| DN25 (ø33,7x26 mm) | m' | 6
| DN32 (ø42,4x2,6 mm) | m' | 84
| DN50 (ø60,3x2,9 mm) | m' | 90
| DN65 (ø76,1x2,9 mm) | m' | 60
Profilisana paronepropusna izolacija od sintetičkog kaučuka, za izolaciju čeličnog cjevovoda grijanja, sa izolacijom debljine 13 mm, za cijevi
| DN15 (ø21,6x2,1 mm) | m' | 42
| DN20 (ø26,9x2,3 mm) | m' | 42
| DN25 (ø33,7x26 mm) | m' | 6
| DN32 (ø42,4x2,6 mm) | m' | 84
| DN50 (ø60,3x2,9 mm) | m' | 90
| DN65 (ø76,1x2,9 mm) | m' | 60
| Sve cijevi horizontalne i vertikalne mreže koja je sklona korodiranju, dobro očistiti od eventualne korozije i drugih nečistoća, a zatim izvršiti antikorozionu zaštitu 2x temeljnom bojom, zatim dva puta završnom - lak bojom. Za antikorozionu zaštitu koristiti boje otporne na temperaturu do 100˚C. Antikorozionu zaštitu raditi prema standardu SIS 851 111 | m² | 50
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.20 | Nabavka i ugradnja PPR cijevi, za odvod kondenzata sa ventilokonvektorskih jedinica. Odvod kondenzata izvesti u najbliži sanitarni čvor. U cijenu uračunati fazonske komade, ovjese i priključke u odvode
| ø25 mm | m' | 145
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.21 | Hladna tlačna proba kompletnog sistema na hladni hidraulički pritisak 1,3 puta veći od radnog
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
1.22 | Topla proba i fina regulacija sistema
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE - ZONA 2 |  |  |  | 0
III | GRIJANJE I HLAĐENJE - ZONA 3
1. | Instalacija sistema grijanja i hlađenja - ZONA 3 Nabavka i instalacija nove opreme u sistemu grijanja i hlađenja sa toplotnom pumpom zrak - voda, split sistem. Prilikom ugradnje obavezno je pridržavati se tehničkih uslova, važećih standarda i preporuka proizvođača opreme. Prije postavljanja opreme potrebno je izvršiti pripremu podloge koja obuhvata sav potreban rad i neophodne nosače. Ova stavka obuhvata demontažu već postojeće nepotrebne opreme sistema grijanja, te odlaganje otpadnog materijala na privremenu deponiju na gradilištu, a zatim utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju kao i sve nepredviđene radove. Za puštanje u rad i automatizaciju sistema nakon uspješne funkcionalne probe potrebne su navedene stavke:
1.1 | Nabavka i ugradnja toplotne pumpe zrak - voda uz mogućnost WiFi upravljanja pomoću Android aplikacije, te sa automatskim defrost modom
Kapactet g/h: 20 kW/15,50 kW
Grijanje pri vanjskoj temperaturi: -20 - +35 ⁰C
Minimalni COP: 4,5
Napajanje: 220 V, 50 Hz
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.2 | Nabavka i ugradnja ekspanzione posude
Zapremina: 35 l
Priključak: 3/4''
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.3 | Nabavka i ugradnja akumulacionog spremnika
Zapremina: 500 l
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.4 | Nabavka i ugradnja sigurnosne grupe 1", koja obuhvata odzračni ventil, manometar i ventil sigurnosti. U cijenu uračunati cijevnu redukciju na 1"
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.5 | Nabavka i ugradnja električnog grijača 6 kW, 400 V, priključka 6/4'' za dogrijavanje akumulacionog spremnika (sa termostatom)
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.6 | Nabavka i ugradnja ventila sigurnosti DN20, PN6
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.7 | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoća - filtera, navojni priključak. U cijenu uračunati narezivanje navoja, nipl i holender, DN40, PN16
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.8 | Nabavka i ugradnja kuglastog ventila sa navojem. U cijenu uračunati narezivanje navoja, nipl i holender, DN40, PN16
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 8 |  | 0
1.9 | Nabavka i ugradnja nepovratnog ventila, navojni priključak. U cijenu uračunati narezivanje navoja, nipl i holender, DN40, PN16
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.10 | Nabavka i ugradnja cijevnog termostata (sonda PT1000)
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.11 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe sa elektronskim upravljanjem i frekventnom regulacijom broja obrtaja
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom
| Q=2,3 m³/h, H= 2,5 m, 230 V, 50 Hz; DN32 | kom. | 1 |  | 0
| Q=2,3 m³/h, H= 1 m, 230 V, 50 Hz; DN32 | kom. | 1 |  | 0
1.12 | Nabavka i ugradnja stropne kasetne ventilokonvektorske jedinice. U cijenu uračunati i odgovarajuće ukrasne maske
| g/h: 3,28/3,30 Kw | kom. | 8 |  | 0
1.13 | Nabavka i ugradnja sobnog programabilnog sedmičnog termostata, sa tačnošću regulacije +/- 0,5 °C
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom. | 1 |  | 0
1.14 | Nabavka i ugradnja opreme za priključenje stropne kasetne ventilokonvektorske jedinice na čelični cjevovod, koja obuhvata: - Pocinčani "T" komad 1/2", 2 kom. - Kugla ventil M/Ž 1/2", 2 kom. - Automatski odzračni ventil 1/2", 2 kom. - Fleksibilna orebrena cijev 1/2", 0,5 m, 2 kom. - Kugla ventil (leptir) sa holenderom 1/2", 2 kom. - Termostatski troputni ventil 1/2'', 1 kom.
| Obračun po kompletu. | komplet | 8 |  | 0
1.15 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cijevi sa normalnom debljinom stijenke. U cijenu uračunati izradu oslonaca cijevi, lukova, "T" komada, rozeti, spojnog, zaptivnog materijala i sl.
| DN15 (ø21,6x2,1 mm) | m' | 60
| DN20 (ø26,9x2,3 mm) | m' | 30
| DN25 (ø33,7x2,6 mm) | m' | 12
| DN32 (ø42,4x2,6 mm) | m' | 6
| DN40 (ø48,3x2,6 mm) | m' | 18
Profilisana paronepropusna izolacija od sintetičkog kaučuka, za izolaciju čeličnog cjevovoda grijanja, sa izolacijom debljine 13 mm, za cijevi
| DN15 (ø21,6x2,1 mm) | m' | 60
| DN20 (ø26,9x2,3 mm) | m' | 30
| DN25 (ø33,7x2,6 mm) | m' | 12
| DN32 (ø42,4x2,6 mm) | m' | 6
| DN40 (ø48,3x2,6 mm) | m' | 18
| Sve cijevi horizontalne i vertikalne mreže koja je sklona korodiranju, dobro očistiti od eventualne korozije i drugih nečistoća, a zatim izvršiti antikorozionu zaštitu 2x temeljnom bojom, zatim dva puta završnom - lak bojom. Za antikorozionu zaštitu koristiti boje otporne na temperaturu do 100˚C. Antikorozionu zaštitu raditi prema standardu SIS 851 111 | m² | 12
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.16 | Nabavka i ugradnja PPR cijevi, za odvod kondenzata sa ventilokonvektorskih jedinica. Odvod kondenzata izvesti u najbliži sanitarni čvor. U cijenu uračunati fazonske komade, ovjese i priključke u odvode
| ø25 mm | m' | 31
| ø32 mm | m' | 16
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.17 | Hladna tlačna proba kompletnog sistema na hladni hidraulički pritisak 1,3 puta veći od radnog
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
1.18 | Topla proba i fina regulacija sistema
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE - ZONA 3 |  |  |  | 0
IV | VENTILACIJA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (bez PDV-a) (KM/J.M.) | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1. | Nabavka i instalacija nove opreme u sistemu ventilacije. Prilikom ugradnje obavezno je pridržavati se tehničkih uslova, važećih standarda i preporuka proizvođača opreme. Prije postavljanja opreme potrebno je izvršiti pripremu podloge koja obuhvata sav potreban rad i neophodne nosače. Ova stavka obuhvata odlaganje otpadnog materijala na privremenu deponiju na gradilištu, a zatim utovar u kamione i odvoz na najbližu gradsku deponiju kao i sve nepredviđene radove. Za puštanje u rad i automatizaciju sistema nakon uspješne funkcionalne probe potrebne su navedene stavke:
1.1 | Nabavka i ugradnja rekuperativne jedinice za podstropnu ugradnju sa integrisanom toplotnom pumpom, sa pločastim rekuperatorom minimalne toplotne efikasnosti od 50%, u kompletu sa filterima na tlačnoj i odsisnoj strani klase G3. Integrisanom toplotnom pumpom sa scroll kompresorom, kapacitet hlađenja Qh= 18,46 kW, ukupni kapaciatet grijanja Qg= 32,24 kW, absorbovana snaga kompresora ljeto/zima N= 4,64/3,37 kW. | kom. | 1
Tlačni i odsisni petobrzinski ventilatori kapaciteta na potisu V=4000 m3/h, Δpe=300 Pa, N=2x1400W, 400V/3~/50Hz. Rekuperativna jedinica je sa integrisanom automatikom.
Fleksibilne veze;
U cijenu uračunati ugradnju i ožičenje zidnog elektronskog kontrolera.
U cijenu uračunati ovjesni i pomoćni materijal
| Izolacija ventilacione jedinice, izolacijom sa parnom branom, debljine 10 mm | m2 | 14
kompl.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.2 | Nabavka i ugradnja cjevovoda, od pocinčanog čeličnog lima. U cijenu uračunati spiro spojnice, ovjesni materijal: ankeri 8 mm, poc. perf. traka, tiplovi, vijci, arm traka 5 cm, pur pjena, silikon, pop nitne, te izolaciju.
Ravni dio cjevovoda:
| Ø500 mm | m' | 8
| Ø400 mm | m' | 12
| Ø355 mm | m' | 14
| Ø250 mm | m' | 27
„T“ komad:
| Ø500/Ø355 mm | kom. | 2
| Ø400/Ø250 mm | kom. | 2
| Ø355/Ø355 mm | kom. | 2
| Ø355/Ø250 mm | kom. | 2
Cijevni luk 90º:
| Ø250 mm | kom. | 12
Cijevna redukcija
| Ø500/Ø400 | kom. | 2
| Ø400/Ø355 | kom. | 2
| Ø355/Ø250 | kom. | 6
Prelazni komad:
| 610x510 / Ø250 mm | kom. | 4
Aluminijumske fleksibilne cijevi za spajanje rešetki na cjevovod
| Ø250 mm | kom. | 10
| Izolacija svih kanala sistema ventilacije, izolacijom sa parnom branom, debljine 10 mm | m2 | 70
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.3 | Nabavka i ugradnja AL rešetke za odvod / dovod zraka sa izradom priključka / plenuma za kanale sa svim elementima za spajanje, dimenzija: 300x300 mm, Q= 800 m3/h. U cijenu uračunati bušenje otvora za postavljanje rešetki. Nakon postavljanja, otvore zatvoriti, odnosno prilagoditi obliku i dimenzijama ugrađenih elemenata.
| Obračun po kompletu. | komplet | 10 |  | 0
1.4 | Nabavka i ugradnja pocinčane štucne za AL rešetke
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 10 |  | 0
1.5 | Nabavka i ugradnja aluminijske vanjske zaštitne žaluzine sa mrežicom okrugla na usisu i potisu rekuperatorskih jedinica, za prečnik cijevi 500 mm
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 2 |  | 0
1.6 | Nabavka i ugradnja kupatilskog ventilatora sa klapnom i timerom, kapaciteta minimalno 130 m3/h. Ugradnja u spušteni strop ili na zid.
Napajanje: 15 W, 230 V, priključak 100 mm
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 5 |  | 0
1.7 | Nabavka i ugradnja aluminijske vanjske zaštitne žaluzine sa mrežicom, dimenzija Ø160 mm
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.8 | Nabavka i ugradnja aluminijske vanjske zaštitne žaluzine sa mrežicom, dimenzija Ø125 mm
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
1.9 | Nabavka i ugradnja PVC cijevi klase SN2. U cijenu uračunati spojne elemente, oslonce i drugi potrebni materijal. Cijenom obuhvatiti eventualno bušenje zidova
Ravni dio cjevovoda:
| Ø160 mm | m' | 6
| Ø125 mm | m' | 7
| Ø110 mm | m' | 3
"T" komad:
| Ø125 mm | kom. | 2
| Ø110 mm | kom. | 1
Cijevni luk 90º:
| Ø110 mm | kom. | 5
Cijevna redukcija:
| Ø160/Ø125 | kom. | 1
| Ø125/Ø110 | kom. | 3
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.10 | Funkcionalna proba sistema ventilacije
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO VENTILACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | GRIJANJE I HLAĐENJE - ZONA 1 |  |  |  | 0
II | GRIJANJE I HLAĐENJE - ZONA 2 |  |  |  | 0
III | GRIJANJE I HLAĐENJE - ZONA 3 |  |  |  | 0
IV | VENTILACIJA |  |  |  | 0
Ukupno bez popusta i bez PDV-a u BAM: |  |  |  |  | 0
Popust u % (ukoliko postoji popust, isti unijeti u procentima): |  |  |  |  | 0%
Popust u BAM: |  |  |  |  | 0
Ukupno s popustom i bez PDV-a u BAM: |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a (s uračunatim popustom) u BAM: |  |  |  |  | 0
Ukupno s uračunatim popustom i PDV-om u BAM: |  |  |  |  | 0
| Potpis: |  | _________________________
| Ime i prezime: |  | _________________________
| Funkcija u firmi ponuđača: (osoba/osobe ovlaštene za potpisivanje u ime učesnika na tenderu) |  | _________________________
| Mjesto i datum: |  | _________________________
M.P.